## Slide 1: レトロフィットIoT 活動報告
高度技術ソリューション部 ソリューション企画課
既存設備に手を入れず、現場の「今」をデータにする
Notes: レトロフィットIoTの活動報告をいたします。
はじめに一点、先ほどご説明した SpiderLink との関係を申し上げます。データベースに集めて活かしていきたい、という狙いは同じです。違うのは、担当する区間で、SpiderLink は、テキストファイルが手元にある状態から、データベースへ入れるところを受け持ちます。今回お話しするのは、工場ネットワークにもつながっていない設備から、データを生み出して、データベースに蓄積するというところになります。届いた先でデータを活かしていく、という方向は同じだとお考えください。
レトロフィットとは、いまある古い設備をそのままにして、データを取り出すという意味です。
今回は、稼働中の設備に一切手を入れずに、その稼働状況と人のありなしなどを自動でデータベースに記録する仕組みをつくり、現場で動かすところまで確認しました。

## Slide 2: 目次
3
4
5
10
11
12
13
背景
課題と取り組み
仕組み
検証
効果
今後の計画
参考資料
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation

## Slide 3: 背景
収集・蓄積・活用の三層のうち、土台の「収集」ができていません
いま足りないのは
土台の「収集」です
蓄積も活用も、正確に収集されたデータが揃って初めて成り立ちます。
その収集が、いまは人の目と手書きに頼っています。
本取組は、この土台を埋めるものです
収集の時点で、拠点・ライン・工程・時刻まで決めた形で書き込みます
活用
活用
三次利用。稼働率の可視化・傾向分析・予測に使う
蓄積
蓄積
二次利用。同じ表に貯め続け、工程やラインをまたいで集計できる形にする
収集
収集
一次利用。拠点・ライン・工程・時刻まで決めた形で、現場の「今」を取る
※ 収集の時点でマスタ（拠点・ライン・工程）を一緒に書くため、後から意味を足す工程が要りません。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: まず背景です。
データの使い方は、収集、蓄積、活用の三層で整理できます。ピラミッドの形のとおり、上の層ほど、下の層が揃っていることが前提になります。
なお hint DB は、収集の時点で拠点・ライン・工程・時刻まで決めた形で書き込みます。マスタとデータを一緒に登録するので、後から意味を足す工程は要りません。
問題は土台です。蓄積も活用も、正確に収集されたデータが揃って初めて成り立ちますが、その収集が、いまは人の目と手書きに頼っています。今回の取り組みは、この一番下の層を埋めるものです。

## Slide 4: 課題と取り組み
古い設備や孤立した設備は、動いた記録がどこにも残っていません
① 記録が残っていないのは、どの設備か
対象外
ネットワークに繋がっている設備
制御盤や上位システム経由で、すでに記録が取れる
本取組の対象
古い設備・ネットワークから孤立した設備
信号灯は光っているのに、動いた記録がどこにも残らない
止めて改造すれば取れる。ただし手間も時間も費用もかかる ／ 工場網にも直結できない ／ いまは目視と手計上、見積もりは経験と勘
② レトロフィットIoT で、設備の動きを記録に変える
レトロフィットIoT ＝ 既存の設備に後から機能を足し、データを取れるようにする取り組み全般。今回はその中で、シグナルタワー（信号灯）を対象にしました
これまで
本取組
① 人が現場まで見に行く
② 紙に書き留める
③ 後から Excel に転記する
① AIカメラが信号灯を認識する
② 端末がその場で状態を判定する
③ そのまま hint DB に記録される
※ 人の在場管理（アプリ②）も同じ考え方で設計中です。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: 課題と、それに対する取り組みです。
まず、対象になる設備を切り分けさせてください。ネットワークに繋がっている設備は、PLC や先ほどの SpiderLink で記録が取れます。ここは今回の対象ではありません。
問題は右側です。古い設備や、ネットワークから孤立している設備。稼働記録がどこにも残らない。ここが今回の対象です。
誤解のないように申し上げますが、止めて改造すれば、これらの設備からもデータは取れます。ただ、そのために設備を止め、改造の手配をして、費用をかけるのは現実的ではない、というのが実際のところです。いまは人による目視と手計上に頼っています。
そこでレトロフィットIoT です。対象はカメラに限りませんし、取るデータも稼働状況に限りません。その中で今回は、シグナルタワーを対象に取り組みました。
下段のとおり、これまで人が見て紙に書いて、上長が Excel で集計していたものを、AIカメラがシグナルタワーを認識し、端末がその場で判定し、そのまま hint DB に記録されるようになります。

## Slide 5: システム構成と台数の考え方
子Piは1台の親にぶら下がり（1対多）、その親も拠点ごとに増やせます
子ラズパイ（測定端末）
AIカメラで認識し、CSV を書くだけ
親ラズパイ（ハブ）
集めて、代表して DB へ書く
hint DB（社内データベース）
拠点・ライン・工程ごとに1行
子Pi-01
組立ライン
子Pi-02
検査工程
子Pi-03
出荷準備
… 同じ受け口へ、何台でも
親Pi-A
A棟
親Pi-B
B棟
… 拠点や区画ごとに、親も増やせる
親どうしは干渉しません
hint DB（Oracle HHC001）
表 HF1RCM01（既存・変更なし）
子Piが何台でも、親が何台でも
行き先はこの表ひとつ
MQTT
工場網
USBドングル
内蔵WiFi
増やすときの約束はひとつだけ
拠点（STA_NO1）・ライン（STA_NO2）・工程（STA_NO3）の三つ組を重ねないこと。それだけで、子Piも親も台数を伸ばせます
※ 子Pi＝Pi Zero 2 W ＋ AIカメラ（センサー内蔵の機械学習で認識）、親Pi＝Pi 5。写真は実機と同型です。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: システム構成と、台数の考え方です。ラズベリーパイという小さなパソコンを使用します。
左が子ラズパイ。測定したい場所ごとに設置する端末で、ここにカメラがついており、AIカメラでシグナルタワーを認識し、データを親ラズパイに送ります。線が示しているとおり、子Piは何台でも1台の親に集まります。これが1対多の関係です。
真ん中が親ラズパイ。子Piを束ねて、代表してデータベースへ書く役です。親ラズパイは、アクセスポイントを作って子ラズパイと接続し、hint DB とは、未検疫帯WiFiでつながっています。この親も1台に限りません。A棟、B棟というように、拠点ごとに増やせます。親どうしは互いに干渉しません。
右が hint DB です。子Piが何台でも、親が何台でも、行き先はこのテーブルひとつです。

## Slide 6: データフロー
子Piは hint DB に触れません。触れるのは親Pi だけです
① 撮る
② 書く
③ 渡す
④ 控える
⑤ 記録する
子ラズパイ
AIカメラで認識
CSV に1行書く
MQTT で親へ送る
親ラズパイ
控えてから送る
hint DB
表 HF1RCM01 に1行
時刻は子Piが刻んだ取得時刻をそのまま記録します。親Piは書き換えません（Asia/Tokyo・14桁）
※ 子Piは CSV を1行書くだけです。書き手はカメラでなくてもよく、1行が「時刻・拠点・ライン・工程・状態」に収まるものなら同じ経路に載せられます。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: データの流れです。横に工程、縦に役割をとってあります。
上の段が子ラズパイです。AIカメラで認識し、CSV に1行書き、MQTT で親ラズパイのブローカーへ送ります。
真ん中が親ラズパイ。受け取ったらまず自分の手元に控え、それから送ります。送ったという実績がないと消しません。
子Piは hint DB に直接触れません。これがこの構成の要点です。
子Piがやっているのは MQTT のブローカーに書き込むだけで、カメラであるかどうかを、この経路は問いません。1行が時刻・拠点・ライン・工程・状態という形に収まるものであれば、AMR でも他のセンサでも、同じ経路に載せられます。今回作ったものは、カメラのアプリではなく、現場からデータベースまでの運搬路だとお考えください。

## Slide 7: 取り組み内容：アプリ① 稼働監視（シグナルタワー）
信号灯の色を AI カメラが読み、一定時間続いたときだけ状態を確定します
撮る
信号灯を AI カメラで見る
センサー内蔵の機械学習が、その場で色を判断します
見分ける
点灯・点滅・消灯を判別
明滅していることも、ひとつの状態として扱います
確定する
一定時間続いたら確定
一瞬の光の反射やちらつきには反応しません
書き出す
CSV に1行書く
取得時刻・拠点・ライン・工程・状態コード
点灯
点滅
消灯
カメラの画角に入っていれば、1台で何台の設備でも見られます
設備には一切手を入れません。信号灯を外から見るだけなので、メーカーや年式を問わず後付けできます
※ 状態コードの割り当ては、現場の運用に合わせて定義します。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: 一つ目のアプリ、稼働監視です。
設備のシグナルタワーを AI カメラで見ます。このAIカメラに何百枚とシグナルタワーの写真を覚えさせ、色を判断できるように作りこみました。
見分けるのは、点いている、点滅している、消えている、の三つです。
点滅に関しては、点灯・消灯の繰り返しの状態が一定時間続いたときだけ確定させます。こうすることで、一瞬の光の反射やちらつきには反応しません。
確定したらデータを1行書き出します。これだけです。
ここでもう一点、申し上げたいことがあります。見ているのはカメラの映像だけなので、画角にシグナルタワーが入ってさえいれば、1台のカメラで何台の設備でも同時に見られます。設備が増えるたびにカメラを増やす必要はありません。

## Slide 8: 取り組み内容：アプリ②（設計中） 在場管理（人検知）
人の在・不在を端末の中で判定し、映像は一切保存しない設計です
判定のしかた
プライバシーへの配慮
① カメラの映像を端末の中で解析する
映像も静止画も保存しません
② 人がいるかどうかだけを判定する
誰であるかは識別・追跡しません
③ 3秒続いたら 入・退 を確定する
判定は端末の中で完結します
※ 本アプリは設計中です。稼働監視（アプリ①）と同じ経路・同じ表に書き込む設計にしています。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: （今回は説明を省きます）
人検知のアプリ②は設計中です。稼働監視と同じ経路・同じ表に書き込む設計にしていますが、今回は説明を省いて次に進みます。

## Slide 9: 正しい時刻で、正確に記録するための工夫
欠落も重複もなく、時刻がずれた記録も入らないようにしています
① 欠落も重複もなく記録する
② 時刻を合わせてから記録を始める
子Pi
親Piの控え
未送信が貯まる
hint DB
切れている間
ACK（書けたら返す）
送る前に控える
同じ行には同じ鍵
MERGE で1行へ
書けたら ACK
電源断・通信断・DB停止があっても、記録は1件だけ
時刻は工場網の時刻サーバから、親ラズパイ経由で子ラズパイまで配ります
時刻サーバ
工場網の NTP
親ラズパイ
Pi 5 ／ 無線2枚
子ラズパイ
Pi Zero 2 W
内蔵WiFi
wlan0
工場網
ドングル
wlan1
子Pi用AP
工場網に接続
時刻を合わせる
窓口を開く
最後に子ラズパイが親ラズパイと時刻を合わせてから、記録を始めます
時刻が合ってから窓口を開くので、ずれた時刻の記録が入りません
※ 内蔵WiFi は工場網 HIME-H-REAP（許可 MAC のみ）、ドングルは WDC-433DU2H2-B で子Pi専用の別回線です。ACK は親Piが hint DB へ書き込めた時点で返します。子Pi側での ACK 受信は今後対応します。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: 記録が信頼できるものになるように、二つの工夫をしています。
左が、欠落も重複もなく記録するという工夫です。親PiはMQTTブローカーが受け取った時点でまず手元に控え、hint DB へ送り終えるまで消しません。データの中身をもとに一意の番号を振っているので、何度送っても同じ1件として扱われます。そして、既存の表を変えずに1行へ収めます。書き込めたら、受領の返信を出します。
結果として、電源が落ちても、無線が切れても、データベースが止まっていても、記録は1件だけになります。
右が、時刻を合わせてから記録を始めるという工夫です。
親Piは無線を2枚持っています。内蔵の無線は工場ネットワーク専用で、時刻サーバは、この経路の先にあります。もう1枚の USB ドングルは子Pi専用のアクセスポイントで、物理的に別の回線です。そのため、つなぐ順番を決めてあります。まずは、親ラズパイが、時刻サーバと同期をする。
工場網に接続し、時刻を合わせ、それが確認できてから子Piの窓口を開く。子ラズパイは、親ラズパイの時刻を同期して、データを収集する。この順番で、収集するデータの時刻がずれることはありません。

## Slide 10: 検証（現場実証）
現場のシグナルタワーを実際に取り込み、hint DB に記録できることを確認しました
① いつ・どこで・何を
② 撮れた画像
実施日
2026年7月30日
場所
試作
対象設備
加工機のシグナルタワー
使った機器
子＝Zero 2 W ＋ AIカメラ／親＝Pi 5
見たもの
信号灯の点灯・点滅・消灯
写真を貼る
現場のシグナルタワーを AI カメラで撮影
写真を貼る
hint DB に記録が入ったところ
結果：信号灯を判定 → 工場網を経由 → hint DB に記録が入るまで通りました
記録件数・欠損件数・連続稼働日数は未確認（確定後に記入）
※ 記録件数・欠損件数・連続稼働日数は、今後の連続稼働で計測します。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: 検証です。現場で実際に動かした内容をご報告します。
2026年7月30日、試作の加工機のシグナルタワーを対象に実施しました。子ラズパイは Pi Zero 2 W に AI カメラ、親は Pi 5 です。見たものは信号灯の点灯・点滅・消灯です。
右が実際に撮れた画像です。左が現場のシグナルタワーを AI カメラで撮ったもの、右が hint DB に記録が入ったところです。
結果として、シグナルタワーを判定し、工場ネットワークを経由して、hint DB に記録が入るところまで通りました。欠損がなかったかなどの検証はこれからになります。

## Slide 11: 効果
いまやっている作業が減り、いままで取れなかった情報が手に入ります
① 減らせる工数
② できるようになること
いま上長がやっている作業
いまは取れていない情報
目視での稼働確認・記録
現場を見に行って書き留める（未計測）
信号灯を見に行く必要がなくなる
不要に
加工時間の手計上
毎日 1.5〜3 時間 ＝ 週 7.25 時間
※ 時間計上と合算した値。設備分の切り分けは今後
ゼロに
設備の稼働にかかわる工数に限った範囲です。人の作業時間の集計は含みません
出典：各班作業分析ワークブック（2026年8月24日）
設備の実稼働率が、実測で分かる
どの工程で止まっているかが分かる
遅れがその場で分かる（早期発見・即フォロー）
見積もりを、経験と勘から実績データへ
機器コスト：最小構成（親1 ＋ 子1）で 81,960 円（税別）。子Piを1台増やすごとに ＋32,190 円（内訳は参考資料）
※ 週 7.25 時間は上長1名・2週間の作業分析にもとづく値で、一部推定を含みます。②は今後の連続稼働とデータ蓄積で実現します。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: 効果です。二つに分けてご説明します。
左が、減らせる工数です。ここは設備の稼働にかかわる工数に限ってお話しします。
まず、目視での稼働確認です。稼働状態に変化があると書き留めるという作業がなくなります。こちらはまだ計測できていません。
もうひとつが加工時間の手計上です。各班の作業分析によると、毎日1.5時間から3時間、上長1名あたり週に7.25時間かかっています。これは自動収集に置き換わります。ただしこの7.25時間は、時間計上と加工時間計上を合算した値です。このうち設備分がどれだけかは、これから切り分けます。
右が、できるようになることです。いまは取れていない情報が手に入ります。
設備の実稼働率が、目視や記憶ではなく実測で分かる。どの工程がボトルネックで止まっているかが分かる。遅れがその場で分かるので、早期に気づいてフォローできる。そして、加工機でいうと、加工見積もりを経験と勘から実績データに変えられます。
右側は、今後の連続稼働とデータ蓄積で実現していく部分です。
コストは、最小構成の親1台と子1台で8万1千960円、税別の実費です。

## Slide 12: 今後の計画
台数を広げ、在場管理を検証し、センサの用途を広げていきます
① 横展開
台数を増やし、他工程へ
まず何台まで安定して繋がるかを実測します
子Piを増設して対象設備を広げます
別ライン・別拠点へ同じ構成で展開します
② 在場管理の検証
人のいるいないを検証する
設計中のアプリ②を実機で動かします
在・不在の判定を現場で確認します
③ 用途の拡張
AMR・ロボットにも広げる
AMR やロボットの稼働も同じ経路で記録
温度・振動など他のセンサも載せます
さらに先の展望：モバイル通信で、社内ネットワークの外へ
いま：社内ネットワークの中だけ
モバイル通信を使えば
自社工場の設備
協力会社
自社工場
協力会社
屋外・遠隔地
協力会社の設備も、同じ仕組みで稼働状況が見えるようになります
※ 実施時期は、今後の設備計画に合わせて調整します。いまの構成のまま、子Piを足せば対象を、親を足せば拠点を広げられます。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: 今後の計画です。三つの方向で進めます。
一つ目は横展開です。ただし広げる前に、1台の親に子Piを何台まで安定して繋げられるかを実測します。無線のアクセスポイントの同時接続数がここだけ未計測なので、先に押さえます。そのうえで子Piを増設して対象設備を広げ、別のラインや拠点へ同じ構成で展開します。
二つ目は在場管理の検証です。人のいるいないを判定する仕組みは、いま設計中です。これを実機で動かして、ありなしの判定が現場で使えるかを確認します。
三つ目は用途の拡張です。この経路はカメラ専用ではありません。設備もAMRもロボットも、同じ仕組みで一元的に見られるということです。温度や振動といった他のセンサも同様です。
いずれも、いまの構成のまま足していける形にしてあります。対象を増やすだけなら子Piを足すだけ、拠点が増えれば親を足す、という広げ方ができます。さらに、ラズパイでなくても、この機能を別の miniPC に組み込むことも可能です。
最後に、いまの構成は、工場の社内ネットワークに繋がることが前提になっています。ここをモバイル通信に置き換えられれば、社内ネットワークがない場所でもレトロフィットIoT を使えるようになります。そうなれば、協力会社の設備の稼働状況も同じ仕組みで見えるようになります。これを次の目標として考えています。
以上で発表を終わります。ありがとうございました。

## Slide 13: 参考資料
台数の上限、通信方式の考え方、SpiderLink との関係、運用と機器コスト
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation

## Slide 14: 何台まで繋げられるか
上限を決めるのは無線の同時接続数です。書き込み速度とIPには余裕があります
① 設計上は台数を制限していません
MQTT ブローカー
同時接続数の上限は設定していません（既定は無制限）
重複しない
event_id は「機器名＋行の中身」から決まるので、何台でも衝突しません
条件は台数ではない
拠点・ライン・工程の三つ組が一意であることだけが条件です
② 実務上の上限を決めるもの（効いてくる順）
1. 無線APの同時接続数
未計測
USBドングルのドライバ依存。ここが実質の天井です
2. IP アドレス
245 台
10.42.0.0/24。DHCP 配布は 10.42.0.10〜.254
3. hint DB への書き込み
毎分 約850件
1件ずつ直列送信。実測レイテンシ 68ms からの試算
4. 控えの容量
10 万件
inbox.max_rows の設定値。超えると古いものから破棄
※ 信号灯の状態変化は1台あたり毎分数回程度です。50台つないでも毎分数百件で、書き込みは律速になりません。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: よくいただく質問なので、参考として用意しました。1台の親ラズパイに、子ラズパイを何台まで繋げられるか、です。
まず、設計上は台数を制限していません。MQTT の同時接続数に上限は設けていませんし、データの ID は機器名と行の中身から決まるので、何台増えても重複しません。条件は台数ではなく、拠点・ライン・工程の三つ組が重ならないことだけです。
実務上の上限は、下の表の順に効いてきます。IPアドレスは245台まで配れます。hint DB への書き込みは1件ずつ直列ですが、実測から毎分850件ほど。信号灯の状態変化は1台あたり毎分数回ですから、50台つないでも毎分数百件で、ここは律速になりません。
問題は一番上です。無線のアクセスポイントに同時に何台ぶら下がれるかはドングルのドライバ次第で、ここだけ測れていません。台数を広げる前に、まずここを実測します。

## Slide 15: なぜ MQTT で運ぶのか
親Piの控えはすでにDBです。違いは、子から親への運び方だけです
① 「MQTT か DB か」ではありません
子ラズパイ
親ラズパイ
控え（SQLite）
hint DB
MQTT
JDBC
＝ 運び方
＝ 置き場所。すでにDB
② 運び方を変えると、何が違うか
観点
いま：MQTT で運ぶ
親にDBサーバを立てる場合
子Pi側に要るもの
paho-mqtt だけ。Pi Zero 2 W でも軽い
DBドライバと接続情報を持たせる
親Pi側に要るもの
mosquitto。人検知ですでに動いている
DBサーバを新設して運用する
生存監視
付いてくる（retained ／ 切断時の遺言）
最終書き込み時刻を見るなど、別途作り込む
送り先を変えるとき
子は無改修。親の中身を知らない
子もスキーマ変更に追従する
※ MQTT でなければならない訳ではありません（HTTP でも同等のことはできます）。ブローカーが1つ増える点は素直なデメリットです。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: なぜ MQTT で運んでいるのか、という質問をいただくことがあるので用意しました。
まず前提です。いまの構成でも、親ラズパイは受け取ったデータをまず自分の SQLite に書いてから hint DB へ送っています。つまり親のDBはすでにあります。ですから「MQTT か DB か」という選択ではなく、論点は子から親への運び方だけです。
運び方を MQTT ではなく、親にDBサーバを立てて直接書かせる場合と比べると、違いは四つです。
一つ目、子Pi側に要るものが増えます。Pi Zero 2 W は非力なので、軽さは効いてきます。
二つ目、親側にDBサーバを新設して運用することになります。mosquitto は人検知ですでに動いているので、いまは増設なしで済んでいます。
三つ目、生存監視です。MQTT なら、接続時の通知と異常切断時の遺言が仕組みとして付いてくるので、子Piが生きているかがそのまま分かります。監視画面の一番上のペインはこれで作っています。
四つ目、送り先を変えるときです。いまは子が親の中身を知らないので、書き込み先を変えても子は無改修で済みます。
なお、MQTT でなければならない訳ではありません。HTTP でも同じことはできます。ブローカーが1つ増える、つまり止まると全部止まる、という点は素直なデメリットです。

## Slide 16: SpiderLink との関係
狙いは同じです。違うのは、担当する区間です
① どこを担当しているか
① 現場でデータが生まれる
設備のそばには電源とカメラだけ
② 工場網まで届ける
閉域網の外から、失わずに運ぶ
③ hint DB へ入れる
1行ずつ、重複なく書き込む
④ 集計・活用
稼働率の可視化、見積もりへ
今回の取り組み
SpiderLink
狙いは同じ
② なぜ ①② を作る必要があったか
子Piは工場網に繋げない
MAC アドレス許可制の閉域網。現場に置いた端末から hint DB へは直接届きません。子Piが書く CSV も、無線の内側にあるので外からは見えません。
切れてもデータを失えない
通信が切れている間は親Piの控えに貯め、復旧後にまとめて送ります。同じ行を何度送っても1件にまとまります。
時刻が正しくないと意味がない
子Piが刻んだ取得時刻をそのまま記録します。工場網につないで時刻を合わせてから、記録を始めます。
※ ③ は両方が担当できる区間です。今回は親Piが MERGE で書き込んでいます。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: 冒頭で触れた SpiderLink との関係を、もう少し詳しくご説明します。
上の図をご覧ください。現場でデータが生まれ、工場網まで届き、データベースに入って、集計や活用に回る。この流れを四つに区切ってあります。
SpiderLink が受け持つのは③、テキストファイルをデータベースへ入れるところです。今回作ったのは①から③、現場でデータを生み出して、工場網まで届かせるところです。重なっているのは③だけで、①と②は今回新しく作った部分になります。④の狙いは、どちらも同じです。
なぜ①②を作る必要があったか。理由は三つです。
一つ目、子Piは工場網に繋げません。MAC アドレス許可制の閉域網だからです。子Piが書く CSV も、子Pi用の無線の内側にあるので、工場網の側からは見えません。つまり、ファイルがあってもそこに手が届かない、という状態でした。
二つ目、通信が切れてもデータを失えません。控えに貯めて、復旧後にまとめて送ります。
三つ目、時刻です。子Piが刻んだ取得時刻をそのまま記録するので、時刻が合っていなければ記録の意味がなくなります。
この三つを解いた部分が、今回の取り組みだとお考えください。

## Slide 17: 運用と見える化
現場の操作はアイコン2つ。状態は1画面で確認できます
毎日の操作
1画面での見える化
「接続」を押す
工場網につなぎ、時刻を合わせ、記録を始めます
① 子Piは生きているか
各子Piの接続状態と最終送信を表示します
「切断」を押す
記録を止めて、ふだんのネットワークに戻ります
② 親Piに届いているか
受け取って控えに入った件数を表示します
「直近30件の記録」
hint DB に入った最新の記録をその場で確認できます
③ hint DB に入ったか
実際に記録された行を表示します
※ 見える化はデスクトップの監視ツール（pipeline-monitor）で確認します。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: 参考として、日々の運用です。
現場でしていただく操作は、デスクトップのアイコンを押すだけです。「接続」で工場網につながり、時刻を合わせ、記録が始まります。「切断」で記録を止めて、ふだんのネットワークに戻ります。
入った記録は「直近30件の記録」でその場で確認できます。
右は監視画面です。子Piが生きているか、親Piに届いているか、hint DB に入ったか、を1画面で確認できるようにしています。

## Slide 18: 機器構成と実費内訳
親Pi 1台と子Pi 1台の最小構成で、機器代は 81,960 円です（税別）
子ラズパイ 1台分（見積 26-0252）
親ラズパイ 1台分（見積 26-0703）
Raspberry Pi Zero 2 W 32GB（技適取得品）
13,460
Raspberry Pi 5 スターターキット 8GB（技適済み）
47,040
Raspberry Pi AI カメラ
16,050
USB 無線子機 WDC-433DU2H2-B
2,730
3.5インチ 小型タッチ画面
2,680
小計
32,190
小計
49,770
最小構成（親1台 ＋ 子1台）合計 81,960 円（税別）／ 90,156 円（税込）
子Piを1台追加するごとに ＋32,190 円（税別）で対象設備を広げられます
※ 三菱電機ライフサービス株式会社 姫路支店の見積による実費。設置・工事費、通信費は含みません。
© Mitsubishi Electric Mobility Corporation
Notes: 機器の内訳です。
子ラズパイ1台分が、本体1万3千460円、AI カメラ1万6千50円、小型のタッチ画面2千680円で、小計3万2千190円です。
親ラズパイ1台分が、スターターキット4万7千40円と USB 無線子機2千730円で、小計4万9千770円です。
合計で8万1千960円、税込みで9万156円になります。
子Piを1台増やすごとに3万2千円ほどで対象設備を広げられる、という増やし方ができます。